威海市水务集团有限公司选定水表及水表配件年度供应商预算征集公告

征集单位：威海市水务集团有限公司

2025年6月

第一部分 预算征集公告

- 一、项目名称

- 威海市水务集团有限公司选定水表及水表配件年度供应商预算征集

- 二、项目基本情况

- 1、项目编号：WHSW2025-027

- 2、项目概况：现公开征集威海市水务集团有限公司水表及水表配件的预算价格，水表及水表配件规格型号详见报价函中材料清单。本次预算征集是本项目采购工作的初步安排，具体项目采购情况以后续相关采购公告和采购文件为准。
    3、质量标准：达到国家验收规范合格标准。

- 4、质保期：第1-10项：自验收合格之日起不少于6年，包括但不限于表壳、表玻璃、机芯。

- 第11-27项：自验收合格之日起不少于4年，包括但不限于表壳、表玻璃、机芯。

- 第28-62项：自验收合格之日起不少于2年。

- 5、预算价格包括但不限于水表及水表配件的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、指导安装、检测、验收、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。

- 三、预算征集时间、地点及方式
1、征集时间：2025年6月5日17时00分至2025年6月12日17时00分（北京时间）。

- 2、获取地址：登录“威海市水务集团官网”首页上方“信息公开”左侧“重要公告”中“招标采购”模块。(网址：http://www.wh-swjt.com/index/)

- 3、报价函需加盖公章及负责人签字，发至电子邮箱。采购人承诺不会将征集的报价函透漏给第三方。

- 4、技术要求如有疑问，整理并加盖公章，发至电子邮箱。

- 5、电子邮箱：whswzbb123@163.com。

- 四、发布公告媒介

- 威海市水务集团官网（http://www.wh-swjt.com/index）。

- 五、联系方式

- 1、采购人：威海市水务集团有限公司

- 地    址：威海市经济技术开发区上海路58号

- 联 系 人：张莹

- 联系电话：0631-5978699

- 技术要求

一、执行标准

GB/T778.1-5-2018《饮用水冷水水表和热水水表》

CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》

JJG162-2019《冷水水表检定规程》

GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

DN15-DN50水表必须具有省级或以上质量技术监督局颁发的《计量器具型式评价证书》。

二、技术要求

（一） DN15-40旋翼式半液封水表

1.水表计量准确可靠，适应管网水质条件，经久耐用，流通能力大，水头损失小，始动流量值、最小流量值及分界流量精度满足2级要求，修理方便，容易调整，维修成本低，读数抄表准确方便。

1.1水表的示值误差限应符合下述规定：

① 从最小流量（包括 Q1）到分界流量（不包括 Q2）的低区为±5%；

② 从分界流量（包括 Q2）到最大流量（包括 Q4）的高区为±2%（温度超过30℃时则为±3%）。

1.2水表的重复性误差要求不超过水表允许误差的绝对值。

1.3水表上应标有厂标、流向箭头、公称口径、安装方式、制造年月和编号等标志，并附有产品使用说明书。水表分度的基本单位为m3。

1.4水表外观不应有明显缺陷。度盘上不应有擦伤、划痕、裂纹及其它影响读数的弊病。表玻璃不应有妨碍读数的缺陷。

1.5水表的计数器为指针式时，指针应顺时针方向转动，指针尖的宽度不应超过0.8mm，指针尖应能指在最短分度线范围内。

1.6水表的计数器为鼓轮式时，计数器的字轮、数字间距应均等，排列高低应一致，字形不得明显倾斜，在鼓轮上的数字字体高度应不小于4mm，且数字应向上移动。

1.7水表应具有误差调整装置且设置在水表内。采用外部调节的水表，表壳上调节孔旁应标有“＋”、“－”符号，并应有可供封印的孔洞。

1.8水表的零件和连接件，不得采用有碍水质卫生的材料，且应有足够的强度．并能耐水和大气的腐蚀，或具有可靠的防腐层。

1.9水表应具有可供封印的洞孔。

1.10水表应能承受1.6倍最大允许工作压力，不少于1分钟的水压强度试验，并无渗漏现象。

2.水表材料要求

2.1制造水表的材料应有足够的强度和耐用度，以满足水表的使用要求。

2.2水表上所有接触水的零部件和防护材料应采用通常被认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制造，采用材料的卫生要求应符合《生活饮用水输配水设备及防护涂料卫生安全评价规范》中的规定。

2.3机芯、叶轮等零部件所用聚甲醛树脂（POM）、工程塑料 ABS 等应使用知名品牌化学公司产品，严禁使用回用料。轴、轴套等应具有足够的强度及硬度。

2.4压力损失≤0.063MPa。

2.5出厂说明书中应标明以下相关数据：水表规格、型号、计量等级、工作压力、制造标准、输送的介质、使用的条件、制造厂厂名、生产许可证、计量认证标志、出厂日期、主要技术参数（包括流量、示值参数、误差情况、外形尺寸及重量等）、出厂编号、连接接头的规格型号、安装方式要求、附件、“三包”原则等。应附有产品使用说明书。

2.6出厂编号，按采购人提供的表号连续打印，连续装箱，且每箱外有标识。

2.7水表型式：多流束旋翼式半液封冷水水表，DN15～DN40。

2.8使用条件：水表温度等级T30；水压：≤1.0 MPa。

2.9水表的指示装置为指针、数字组合式。指针应顺时针方向转动，指针尖的 宽度不应大于 0.5mm。字轮式字轮数字的实际高度或可见高度应不小于4mm， 且数字应向上移动。

2.10水表最小分度值应满足检定时的准确度不低于 0.5%（每一次读数允许有不 超过二分之一最小分度值的允许读数误差），以及最小流量检定所需时间不应超过 1.5 小时。

2.11水表常用流量、分界流量、最小流量应满足下表要求

| 水表口径DN （mm） | 常用流量Q3(m3/h) | Q3/Q1 | Q2/Q1 | 温度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2.5 | ≥100 | 1.6 | T30 |
| 20 | 4.0 |  |  |  |
| 25 | 6.3 |  |  |  |
| 40 | 16.0 |  |  |  |

2.12耐水压要求 水表应保证在最大允许工作压力下安全工作。

2.13旋翼式半液封冷水水表始动流量满足≤6L/H正常计量。

2.14标志和铭牌

应清楚、永久地在水表外壳、指示装置的度盘或铭牌、不可分离的水表表盖上，集中或分散标明以下信息：

① 计量单位：立方米或m3；

② 准确度等级：如果不是2级，应标明；

③ Q3值，Q3/Q1的比值，Q2/Q1的比值（当不为1.6时应注明）；

④ 制造计量器具许可证标志和编号（进口计量器具应标明型式批准标志和编号）；

⑤ 制造商名称或商标；

⑥ 制造年月和编号（尽可能靠近指标装置）；

⑦ 流向（在水表壳体两侧标志，或者如果在任何情况下都能很容易看到流动方向指示箭头，也可只标志在一侧）；

⑧ 最大允许压力：如果超过1MPa，应标明；

⑨ 安装方式：如果只能水平或垂直安装，应标明（H代表水平安装，V代表垂直安装）；

⑩ 温度等级：如果不为T30，应标明；

⑪ 最大压力损失：如果不为0.063MPa，应注明（可按GB/T 778.1-2007规定标压力损失等级）。

2.15使用条件：水表温度等级T30；水压：≤1.0 MPa。

2.16表壳

①铸造铅黄铜ZCuZn40Pb2(GB/T1176-2013)；

②球墨铸铁QT450-10（GB/T1348-2019)；

③聚酯喷涂；

④水蓝色。

2.17管接头

铸造铅黄铜ZCuZn40Pb2(GB/T1176-2013)。

采用铸造铅黄铜生产的管接头尺寸和重量见图A.1和表A.1

图A.1

表A.1管接头尺寸及重量

| 水表管接头≥ | 控制尺寸mm |  |  |  | 重量g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L±1 | L1 | D | D1 |  |
| R1/2 | 45 | 3.0 | 15 | 24.0 | ≥46 |
| R3/4 | 50 | 3.0 | 20 | 29.5 | ≥75 |
| R1 | 58 | 3.5 | 25 | 38.5 | ≥140 |
| R11/4 | 60 | 4.0 | 32 | 44.5 | ≥240 |
| R11/2 | 62 | 4.0 | 40 | 56.0 | ≥280 |

2.18连接螺母和水表罩子

铸造铅黄铜ZCuZn40Pb2（GB/T1176-2013）。

采用铸造铅黄铜生产的连接螺母和水表罩子尺寸和重量见图A.2和表A.2、图A.3和表A.3

图A.2连接螺母

表A.2连接螺母尺寸及重量

| 水表连接螺纹 | 控制尺寸mm |  |  | 重量g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | H | h |  |
| G3/4 | 30 | 16 | 3.0 | ≥38 |
| G1 | 37 | 18 | 3.5 | ≥60 |
| G11/4 | 46 | 21 | 4.0 | ≥95 |
| G11/2 | 52 | 22 | 4.0 | ≥120 |
| G2 | 65 | 24 | 4.5 | ≥220 |
| 水表连接螺纹 | 控制尺寸mm |  |  | 重量g |
|  | S | H | h |  |
| G3/4 | 30 | 16 | 3.0 | ≥38 |
| G1 | 37 | 18 | 3.5 | ≥60 |
| G11/4 | 46 | 21 | 4.0 | ≥95 |
| G11/2 | 52 | 22 | 4.0 | ≥120 |
| G2 | 65 | 24 | 4.5 | ≥220 |

本标准仅适用于连接螺纹为M80×2、M85×2和M105×2的水表罩子。

图A.3水表罩子

表A.3水表罩子尺寸及重量

| 水表公称 口径mm | 控制尺寸mm |  |  |  |  |  | 重量g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D1 | L | h1 | h2 | h3 |  |
|  |  |  | ≥ |  |  |  |  |
| 15 | 85 | M80×2 | 2.3 | 12 | 3.0 | 22.5 | ≥170 |
| 20 | 85 | M80×2 | 2.3 | 12 | 3.0 | 22.5 | ≥170 |
| 25 | 90 | M85×2 | 2.5 | 12.5 | 3.2 | 24.0 | ≥200 |
| 40 | 112 | M105×2 | 3.0 | 13 | 4.5 | 27.0 | ≥450 |

水表的表玻璃应为钢化表玻璃，并符合JB/T8480-1996的规定。

2.19控制尺寸

①表壳、表玻璃、表罩、表接头、连接螺母的控制尺寸应当满足上表及CJ266-2008标准。

②经机械加工的水表零件，基线性尺寸的未注公差应符合GB/T1804-C级。

③螺纹应符合GB2516、GB7306和GB7307的标准。

其他材料应符合相应的国家行业最新标准。

（二）DN40-DN300螺翼可拆式水表及配套远传设备

报价人必须保证采购人采购的货物为制造商的正规合格产品，并按正规销售渠道供货。保证出厂产品达到国家标准和行业标准及合同规定的技术条件，确保产品运行的可靠性。

1.水表必须完全防磁，在任何外磁场干扰下不影响水表的正常计量性能。

2.计数水表器为磁传干式结构，预置无磁传感功能，可适时配置远传设备实现数据远传，流量模块可实现正反向准确采集。6档字轮、3档指针，读数范围：DN40-125mm水表0.0005-999999m³。DN150-300mm水表0.005-9999999m³。表玻璃为钢化玻璃，IP68防水等级。

3.水表预留铅封口，口径不小于2mm，具体要求响应采购人指要求。

4.表壳：球墨铸铁QT450-10，内外表面经静电喷塑处理，热喷工艺，无气泡或漆块堆积。

5.高精度垂直螺翼可拆式水表，进出水口没有直管段安装要求。水平螺翼可拆式水表，进水口前端直管段安装要求不大于3DN,出水口没有直管段要求。

6.工作条件：

水温：0-50℃；压力等级：1.6MPa；

机芯、叶轮的材质要求为高强度塑料，其他零件为铜、不锈钢材质。

7.准确度等级：2级。

8.水表参数：

8.1基于水力动平衡原理的高精度水平螺翼可拆式水表技术参数（PN16，T50）表一：

| 口径 （mm） | 常用流量 Q3(m3/h) | 分界流量 Q2(m3/h) | 最小流量 Q1(m3/h) | 始动流量Qs(m3/h) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 长度 (㎜) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN50 | 63 | 0.51 | 0.32 | 0.15 | 200 | 1.25 | 1.6 | 200 |
| DN80 | 100 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 200 | 1.25 | 1.6 | 225 |
| DN100 | 160 | 1.28 | 0.8 | 0.25 | 200 | 1.25 | 1.6 | 250 |
| DN150 | 400 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 200 | 1.25 | 1.6 | 300 |
| DN200 | 630 | 5 | 3.15 | 1.5 | 200 | 1.25 | 1.6 | 350 |
| DN250 | 1000 | 10 | 6.25 | 3.0 | 160 | 1.25 | 1.6 | 450 |
| DN300 | 1600 | 16 | 10 | 5.0 | 160 | 1.25 | 1.6 | 500 |

8.2表二：高精度垂直螺翼可拆式水表技术参数（PN16，T50）：

| 口径 （mm） | 常用流量 Q3(m3/h) | 分界流量 Q2(m3/h) | 最小流量 Q1(m3/h) | 始动流量Qs(m3/h) | Q3/Q1 | Q4/Q3 | Q2/Q1 | 长度 (㎜) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN40 | 25 | 0.25 | 0.16 | 0.05 | 160 | 1.25 | 1.6 | 245 |
| DN50 | 40 | 0.32 | 0.2 | 0.05 | 200 | 1.25 | 1.6 | 280 |
| DN80 | 63 | 0.5 | 0.32 | 0.10 | 200 | 1.25 | 1.6 | 370 |
| DN100 | 100 | 0.8 | 0.5 | 0.11 | 200 | 1.25 | 1.6 | 370 |
| DN150 | 250 | 1.6 | 1.0 | 0.25 | 250 | 1.25 | 1.6 | 500 |

8.3 准确度等级为2级的水表的最大允许误差

高区流量(Q2≤Q≤Q4 )的最大允许误差,水温范围为0.1℃~30℃时为士2%,水温高于 30 ℃时为士3%。

低区流量(Q1≤Q<Q2)的最大允许误差为士5%,不分水温范围。

9.配套远传设备及系统要求

9.1数据采集方式采用：无磁传感。

9.2数据采集终端具备GPRS、NB等远传通讯功能。

9.3现场具备机械累计显示，管理具有系统平台数据显示。

9.4数据通讯时间间隔远程可调节：GPRS模式的默认出厂设置为2小时或4小时打包上传1次（每15分钟的数据），可调节最高上传频率为每小时上传一次；NB的每日周期上报：上报前一天24小时数据，数据包含每60分钟记录一次的数据，共24个记录信息等，可以配置为30分钟一次，共48个记录信息。

9.5通讯设备工作温度：-15℃～+55℃。

9.6数据采集终端天线可做延长，确保井室、地下室及室内通讯畅通。

9.7数据采集模块可达到IP68防水等级，不怕水淹水泡；数据采集终端达到IP68防护等级，可适应潮湿或短期浸水工作环境。

9.8数据采集模块、数据采集终端可在同品牌各规格水表上任意匹配，确保安装方便。

（三）过滤器要求

1.DN50-200使用T型紧凑型过滤器，涂层粉末符合国内外饮用水卫生标准。

2.阀体为铸铁、铸钢等材质，滤芯为不锈钢板冲孔制成；清洗之后可以再使用，免更换。

3.DN50-200水平螺翼式水表配套紧凑型过滤器后，整体长度与垂直螺翼式水表表壳长度相同，可直接替换垂直螺翼式水表的安装位置。

（四）水表配件

所有配件符合国家相关标准规定，满足水表的使用要求，具体响应采购人要求。

- 报价函格式

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | - 单位 | 暂定年用量 | 不含税单价（元） | 含税单价 (元) | 暂定含税合价（元） | 品牌 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋翼式半液封冷水表 | DN15 | 个 | 12000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 旋翼式半液封冷水表 | DN20 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 旋翼式半液封冷水表 | DN25 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 旋翼式半液封冷水表 | DN40 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 铜表前止回阀 | DN15 | 个 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 铜表前止回阀 | DN20 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 铜表前止回阀 | DN25 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 铜表前止回阀 | DN40 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 铜表后止回阀 | DN15 | 个 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 水表保温壳 | DN15 | 个 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 垂直螺翼可拆式水表 | DN40 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水平螺翼可拆式水表 | DN50 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 水平螺翼可拆式水表 | DN80 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 水平螺翼可拆式水表 | DN100 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 水平螺翼可拆式水表 | DN150 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 水平螺翼可拆式水表 | DN200 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 水平螺翼可拆式水表 | DN250 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 水平螺翼可拆式水表 | DN300 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 水表过滤器 | DN50 | 个 | 5 |  |  |  |  |  | T型 |
| 20 | 水表过滤器 | DN80 | 个 | 5 |  |  |  |  |  | T型 |
| 21 | 水表过滤器 | DN100 | 个 | 100 |  |  |  |  |  | T型 |
| 22 | 水表过滤器 | DN150 | 个 | 5 |  |  |  |  |  | T型 |
| 23 | 水表过滤器 | DN200 | 个 | 5 |  |  |  |  |  | T型 |
| 24 | 水表过滤器 | DN300 | 个 | 5 |  |  |  |  |  | T型 |
| 25 | 数据采集终端 | / | 个 | 40 |  |  |  |  |  | 4G传输,含通讯费 |
| 26 | HRI-MEI数据采集模块 | DN40-DN125 | 个 | 50 |  |  |  |  |  | 含HRI-Mei远传线 |
| 27 | HRI-MEI数据采集模块 | DN150-DN300 | 个 | 5 |  |  |  |  |  | 含HRI-Mei远传线 |
| 28 | 水表伸缩器 | DN80 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 球墨法兰 | DN50 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 大口白垫 | DN40 | 个 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 半液封数字调节机芯 | LXSDN15 | 个 | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 半液封数字调节机芯 | LXSDN25 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 半液封数字调节机芯 | LXSDN40 | 个 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 半液封数字调节机芯 | LXSDN50 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 球墨表壳 | DN15 | 个 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 球墨表壳 | DN20 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 球墨表壳 | DN25 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 球墨表壳 | DN40 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 球墨表壳 | DN50 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 铜罩 | DN25 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 铜罩 | DN40 | 个 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 表玻璃 | DN15-DN20 | 个 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 表玻璃 | DN25 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 表玻璃 | DN40-DN50 | 个 | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 表腿 | DN15 | 个 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 表腿 | DN20 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 表腿 | DN25 | 个 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 表腿 | DN40 | 个 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 表垫 | DN15 | 个 | 150000 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 表垫 | DN20 | 个 | 1122 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 表垫 | DN25 | 个 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 表垫 | DN40 | 个 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 表垫 | DN50 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 大口橡胶垫 | DN15 | 个 | 14000 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 大口白垫 | DN15 | 个 | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 大口塑料垫 | DN40 | 个 | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 塑料逆止阀 | DN15 | 个 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 塑料逆止阀 | DN20 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 塑料逆止阀 | DN25 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 铅封 | / | 个 | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 防盗钢丝锁 | / | 个 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 塑料旋转铅封 | / | 个 | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、包括但不限于水表及水表配件的采购、加工、包装、运输、保管、装卸、指导安装、检测、验收、售后服务及其他服务，以及在质量保证期内发生的任何缺陷的维修和更换工作等与合同有关的所有内容。

- 二、供货期：        （甲方通知后，送至现场时间）。

- 三、付款方式：货到验收合格后甲方办理入库手续，乙方按照甲方出具的入库单开具增值税发票。甲方每年付款三次，每次付款比例不超过账面应付账款的30%。甲方付至挂账总金额的95%时暂停付款，剩余5%款项待甲乙双方合作到期且最后一批货物质保期满后无息付清。

- 四、发票（普票）、税率（%）：         。

- 五、质保期：自验收合格之日起        年。

- 六、以上材料存在分批次送货情况。

- 七、最终总价按实际采购量进行结算。

- 报价单位（盖章）：

- 法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：      年    月   日